## 様式電⑧-2電圧降下（分岐） (hidden)
（様式 電-8-2）
電路計算書（分岐配線用） |  |  |  |  | #REF! | [11 empty] | #REF!
| 盤名称: | OA-2-1
回路番号 | 電気方式 | 電 圧 | 配線用遮断器定格電流 | 系 統 |  | こう長 | 負荷名称 | 負荷容量 | 設計負荷電流又は最大使用電流 | 電気方式 による 係数 | 電圧降下による電線太さ | 電線及びケーブル |  |  |  | 電圧降下 | 許容電圧降下
[12 empty] | 種別及び断面積 | 配線 方式 | ケーブルラック配線の許容電流低減率 | 許容電流
|  | ［V］ | ［A] |  |  | ℓ［m］ |  | ［VA］［W］ | Ｉ［A］ | K' | A[mm2] | A［mm2］ |  |  | ［A］ | e［V］ | ［V］
分岐配線における電圧降下の算出 |  |  |  |  | ここに、 | e | ： 電圧降下［V］ |  |  | 電圧降下による電線太さ
[6 empty] | K' | ： 電気方式による係数
[6 empty] | I | ： 設計負荷電流又は最大使用電流［A］
[6 empty] | ℓ | ： こう長［m］
[6 empty] | A | ： 電線の断面積［mm2］
H30
𝑒=𝐾′𝐼ℓ/(1,000×𝐴) [𝑉]
𝐴=(𝐾^′ 𝐼ℓ)/(1,000×𝑒)[𝑚𝑚2]

## 電圧降下
50Hz | インピーダンス |  | FPT |  | 60Hz | インピーダンス |  | FPT
θ | 0.95 | 許容電流 | 許容電流 |  | θ | 0.95 | 許容電流 | 許容電流 | [16 empty] | 60Hz | インピーダンス
14 | 1.66 | 86 | 73 |  | 14 | 1.66 | 86 | 73 | [16 empty] | θ | 0.95 | 0.8 | 許容電流
22 | 1.06 | 110 | 97 |  | 22 | 1.06 | 110 | 97 | [16 empty] | 5.5 | 4.16 | 3.54 | 44
38 | 0.624 | 155 | 135 |  | 38 | 0.631 | 155 | 135 | [16 empty] | 8 | 2.86 | 2.45 | 54
60 | 0.406 | 210 | 180 |  | 60 | 0.411 | 210 | 180
100 | 0.255 | 290 | 265 |  | 100 | 0.26 | 290 | 265
150 | 0.177 | 380 | 345 |  | 150 | 0.184 | 380 | 345
200 | 0.142 | 465 | 395 |  | 200 | 0.147 | 465 | 395
250 | 0.119 | 535 |  |  | 250 | 0.125 | 535
150*2 | 0.0885 | 760 |  |  | 150*2 | 0.092 | 760
200*2 | 0.071 | 930 |  |  | 200*2 | 0.0735 | 930
250*2 | 0.0595 | 1070 |  |  | 250*2 | 0.0625 | 1070
θ | 0.8 |  |  |  | θ | θ.8
14 | 1.43 |  |  |  | 14 | 1.44
22 | 0.926 |  |  |  | 22 | 0.938
38 | 0.558 |  |  |  | 38 | 0.57
60 | 0.372 |  |  |  | 60 | 0.384
100 | 0.244 |  |  |  | 100 | 0.255
150 | 0.178 |  |  |  | 150 | 0.189
200 | 0.148 |  |  |  | 200 | 0.159
250 | 0.129 |  |  |  | 250 | 0.139
150*2 | 0.089 |  |  |  | 150*2 | 0.0945
200*2 | 0.074 |  |  |  | 200*2 | 0.0795
250*2 | 0.0645 |  |  |  | 250*2 | 0.0695
（様式 電-8-1）
電路計算書（幹線用） |  |  |  | 建物名称 | [17 empty] | 2025-01-01
周波数 | 60
受変電設備等 |  |  |  | 幹線 |  |  |  | 負荷 |  |  |  | 許容電流 | [5 empty] | 電圧降下
幹線番号 又は名称 | 電気方式 | 電 圧 | 幹線保護用遮断器定格電流 | 系 統 | こう長 | 幹線分岐 |  | 負荷 名称 | 負荷 容量 [kVA] [ kW ] | 主幹器具 定格電流 | 設計負荷 電流 | 種別及び導体太さ |  | 配線 方式 | 許容 電流 ＊ | ケーブルラック配線 |  | 電気方式 による 係数 | 負荷の 力率 | 電線１km当たりのインピーダンス | e | 許容電圧降下 | 備考
[6 empty] | 分岐幹線の 許容電流 | [9 empty] | 許容電流 低減率 | 許容電流 | [6 empty] | 分岐 |  |  | 充足率 | 電圧降下 判定 | 電流値 判定 | 開閉器 判定
|  | ［V］ | ［A] |  | ℓ［m］ | [A] |  |  |  | ［A] | Ｉ［A］ | A［mm2］ |  |  | ［A］ |  | ［A］ | K | cosθ | Z［Ω/km］ | ［V］ | ［V］ |  | 亘長
電灯No.1 | [26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
①L-101 | 単相3線式 | 100/200 | 400 |  | 67 |  |  | 1L-1 | 70.7 | 400 | 353.5 | CVT | 250 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 535 | 0.7 | 374.5 | 1 | 0.95 | 0.125 | 2.9606 | 3 |  |  |  |  | 98.69% | 〇 | × | 〇
②L-102 | 単相3線式 | 100/200 | 225 |  | 123 |  |  | 2L-1 | 39.9 | 225 | 199.5 | CVT | 200 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 465 | 0.7 | 325.5 | 1 | 0.95 | 0.147 | 3.6072 | 4 |  |  |  |  | 90.18% | 〇 | 〇 | 〇
③L-103 | 単相3線式 | 100/200 | 175 |  | 201 |  |  | 3L-1 | 30.1 | 175 | 150.5 | CVT | 200 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 465 | 0.7 | 325.5 | 1 | 0.95 | 0.147 | 4.4468 | 5 |  |  |  |  | 88.94% | 〇 | 〇 | 〇
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
④LG-101 | 単相3線式 | 100/200 | 125 |  | 62 |  |  | 1～3L-1 | 24.5 |  | 122.5 | CVT | 100 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 290 | 0.7 | 203 | 1 | 0.95 | 0.26 | 1.9747 | 3 | A |  |  |  | 65.82% | 〇 | 〇 | 〇
LG-101-1 | 単相3線式 | 100/200 |  |  | 5 | L≦8m | 35％ | 1L-1 | 12 | 75 | 60 | CVT | 14 | 配管配線 | 86 | 1 | 86 | 1 | 0.95 | 1.66 | 0.498 | 3 | 1 |  |  |  | 16.6% | 〇 | 〇 | ×
43.75
[21 empty] | 2.4727 | 3 | A+1 |  |  |  | 82.42% | 〇 | × | ×
[5 empty] | 56 |  |  |  | 12.5 |  | 62.5 | CVT | 100 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 290 | 0.7 | 203 | 1 | 0.95 | 0.26 | 0.91 | 3 | B |  |  |  | 30.33% | 〇 | 〇 | ×
LG-101-2 | 単相3線式 | 100/200 |  |  | 12 | L＞8m | 55％ | 2L-1 | 7.5 | 50 | 37.5 | CVT | 14 | 配管配線 | 86 | 1 | 86 | 1 | 0.95 | 1.66 | 0.747 | 3 | 2 |  |  |  | 24.9% | 〇 | 〇 | ×
68.75
[5 empty] | 130 | [15 empty] | 3.6317 | 4 | A+B+2 |  |  |  | 90.79% | 〇 | × | ×
LG-101-3 | 単相3線式 | 100/200 |  |  | 90 | L＞8m | 55％ | 3L-1 | 5 | 30 | 25 | CVT | 38 | 配管配線 | 155 | 1 | 155 | 1 | 0.95 | 0.631 | 1.4198 | 3 | 3 |  |  |  | 47.33% | 〇 | 〇 | ×
68.75
[5 empty] | 208 | [15 empty] | 4.3045 | 5 | A+B+3 |  |  |  | 86.09% | 〇 | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
⑤LE-101 | 単相2線式 | 100 | 50 |  | 102 |  |  | 非常ｺﾝｾﾝﾄ | 4.5 |  | 22.5 | FPD | 22 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 100 | 0.7 | 70 | 1 | 0.95 | 1.03 | 2.3638 | 3 | A |  |  |  | 78.79% | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 5.5 |  |  | 13F非常ｺﾝｾﾝﾄ | 1.5 | 20 | 7.5 | FP-2C | 5.5 | 配管配線 | 37 | 1 | 37 | 1 | 0.95 | 3.96 | 0.16335 | 3 | 1 |  |  |  | 5.445% | 〇 | 〇 | ×
[5 empty] | 107.5 | [15 empty] | 2.5272 | 3 | A+1 |  |  |  | 84.24% | 〇 | × | ×
[5 empty] | 6.5 |  |  |  | 3 |  | 15 | FPD | 22 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 100 | 0.7 | 70 | 1 | 0.95 | 1.03 | 0.10043 | 3 | B |  |  |  | 3.347% | 〇 | 〇 | ×
[5 empty] | 5.5 |  |  | 14F非常ｺﾝｾﾝﾄ | 1.5 | 20 | 7.5 | FP-2C | 5.5 | 配管配線 | 37 | 1 | 37 | 1 | 0.95 | 3.96 | 0.16335 | 3 | 2 |  |  |  | 5.445% | 〇 | 〇 | ×
[5 empty] | 114 | [15 empty] | 2.6276 | 3 | A+B+2 |  |  |  | 87.59% | 〇 | × | ×
[5 empty] | 12 |  |  | 15F非常ｺﾝｾﾝﾄ | 1.5 | 20 | 7.5 | FP-2C | 5.5 | 配管配線 | 37 | 1 | 37 | 1 | 0.95 | 3.96 | 0.3564 | 3 | 3 |  |  |  | 11.88% | 〇 | 〇 | ×
[5 empty] | 120.5 | [15 empty] | 2.8207 | 4 | A+B+3
１）幹線における電圧降下の算出 |  |  | ここに、 | e： 電圧降下［V］
|  |  |  | K： 電気方式による係数 | [12 empty] | *単相3線の内、1線は中性線（又は接地線)のため2線の値を用いている。
I： 設計負荷電流又は最大使用電流［A］
ℓ： こう長［m］
Z： 電線1kmあたりのインピーダンス［Ω/km］
２) 電線及びケーブルの許容電流は次の条件を満たすこと。
単相の場合は、幹線保護用遮断器定格電流以上
三相の場合は、設計負荷電流以上
R03
動力No.1 | [25 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
①P-101 | 三相3線式 | 200 | 150 |  | 63 |  |  | 1P-1 | 25.9 | 150 | 103.6 | CVT | 60 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 210 | 0.7 | 147 | 1.732 | 0.8 | 0.384 | 4.3409 | 6 | 容量がkW |  |  |  | 72.35% | 〇 | × | 〇
②P-102 | 三相3線式 | 200 | 150 |  | 120 |  |  | 2P-1 | 25.9 | 150 | 103.6 | CVT | 100 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 290 | 0.7 | 203 | 1.732 | 0.8 | 0.255 | 5.4907 | 8 | 容量がkW |  |  |  | 68.63% | 〇 | 〇 | 〇
③P-103 | 三相3線式 | 200 | 150 |  | 205 |  |  | 3P-1 | 25.9 | 150 | 103.6 | CVT | 100 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 290 | 0.7 | 203 | 1.732 | 0.8 | 0.255 | 9.38 | 10 | 容量がkW |  |  |  | 93.8% | × | 〇 | 〇
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
④P-104 | 三相3線式 | 200 | 125 |  | 63 |  |  | 1P-1 | 20.2 | 125 | 58.3141 | CVT | 60 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 210 | 0.7 | 147 | 1.732 | 0.8 | 0.384 | 2.4434 | 6 | 容量がkVA |  |  |  | 40.72% | 〇 | 〇 | 〇
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
⑤P-105 | 三相3線式 | 200 | 200 |  | 63 |  |  | 1P-1 | 25.9+ 20.2kVA | 200 | 161.9141 | CVT | 100 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 290 | 0.7 | 203 | 1.732 | 0.8 | 0.255 | 4.5052 | 6 | 容量がkVA |  |  |  | 75.09% | 〇 | 〇 | 〇
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
[26 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | × | ×
１）幹線における電圧降下の算出 |  |  | ここに、 | e： 電圧降下［V］
|  |  |  | K： 電気方式による係数 | [12 empty] | *単相3線の内、1線は中性線（又は接地線)のため2線の値を用いている。
I： 設計負荷電流又は最大使用電流［A］
ℓ： こう長［m］
Z： 電線1kmあたりのインピーダンス［Ω/km］
２) 電線及びケーブルの許容電流は次の条件を満たすこと。
単相の場合は、幹線保護用遮断器定格電流以上
三相の場合は、設計負荷電流以上
R03
𝑒=KIℓ𝑍/1,000 [𝑉]
𝑒=KIℓ𝑍/1,000 [𝑉]

## 長さ
亘長
|  |  | 1F | 4.85 | 2F | 4.65 | 3F | 4.5 | 4F | 4.5 | 5F | 4.5 | 6F | 4.5 | RF | 3 | 外構 |  |  |  | QB
盤名称 | 合計（×1.1） | 計 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦
1L-1 | 67 | 60.5 | 35.7 | 3.9 | [16 empty] | 17 | 3.9
2L-1 | 74 | 66.4 | 35.3 |  | 1.8 | 8.4 | [14 empty] | 17 | 3.9
3L-1 | 78 | 70.7 | 35.3 |  |  | 4.7 | 1.8 | 8 | [12 empty] | 17 | 3.9
4L-1 | 83 | 75.2 | 35.3 |  |  | 4.7 |  | 4.5 | 1.8 | 8 | [10 empty] | 17 | 3.9
5L-1 | 88 | 79.7 | 35.3 |  |  | 4.7 |  | 4.5 |  | 4.5 | 1.8 | 8 | [8 empty] | 17 | 3.9
6L-1 | 93 | 84.2 | 35.3 |  |  | 4.7 |  | 4.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 1.8 | 8 | [6 empty] | 17 | 3.9
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0

## ラック
■ケーブルラック計算表
□受変電設備 |  |  |  |  | 外形＋ | 10
フロア | 幹線番号 | 負荷名称 | 幹線 サイズ | 本数 | 外形 | QB | EPS縦
| ①L-101 | 1L-1 | 250 | 1 | 60 | 70
| ②L-102 | 2L-1 | 200 | 1 | 55 | 65 | 65
| ③L-103 | 3L-1 | 200 | 1 | 55 | 65 | 65
| ④LG-101 | 1～3L-1 | 100 | 1 | 41 | 51 | 51
| ⑤LE-101 | 非常ｺﾝｾﾝﾄ | 22 | 2 | 48 | 58 | 58
| ①P-101 | 1P-1 | 60 | 1 | 33 | 43
| ②P-102 | 2P-1 | 100 | 1 | 41 | 51 | 51
| ③P-103 | 3P-1 | 100 | 1 | 41 | 51 | 51
| ④P-104 | 1P-1 | 60 | 1 | 33 | 43
| ⑤P-105 | 1P-1 | 100 | 1 | 41 | 51
[5 empty] | 合計ケーブルサイズ W≧1.2{Σ(D+10)+60} | 729.6 | 481.2
[5 empty] | 選定ケーブルラックサイズ | 800×1 | 600×3

## 亘長 (hidden)
亘長
|  | 外構 |  | 1F |  | 2F |  | 3F |  | 4F
名称 | 合計 | 平 | 立 | 平 | 立 | 平 | 立 | 平 | 立 | 平 | 立 | 盤側 | QB側
1L-1 | 43 | 25 |  | 5 | 6 | [6 empty] | 5 | 2
2L-1 | 54 | 25 |  |  | 6 | 10 | 6 |  |  |  |  | 5 | 2
3L-1 | 60 | 25 |  |  | 6 |  | 6 | 10 | 6 |  |  | 5 | 2
4L-1 | 65 | 25 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 10 | 5 | 5 | 2
計装分電盤 | 75 | 25 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 20 | 5 | 5 | 2
1P-1 | 43 | 25 |  | 5 | 6 | [6 empty] | 5 | 2
1P-2 | 21 | 17 | [9 empty] | 2 | 2
2P-1 | 54 | 25 |  |  | 6 | 10 | 6 |  |  |  |  | 5 | 2
3P-1 | 60 | 25 |  |  | 6 |  | 6 | 10 | 6 |  |  | 5 | 2
4P-1 | 70 | 25 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 15 | 5 | 5 | 2
RP-1 | 17 |  | 10 | [8 empty] | 5 | 2
ELV | 70 | 25 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 15 | 5 | 5 | 2
0
MP-01 | 70 | 25 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 15 | 5 | 5 | 2
0
0
0
0